甘肃京兰水泥有限公司

灾后重建高低压柜招标书函

招标内容：甘肃京兰灾后重建高低压柜采购

招标单位：甘肃京兰水泥有限公司

二零二五年八月

一、招 标 邀 请

甘肃京兰水泥有限公司，现就灾后重建高低压柜采购实行招标。经调查了解，特邀请贵单位参与本次竞标。

开标时间：2025年8月25日

投标文件送达地点：甘肃京兰水泥有限公司

招标截止时间：2025年8月25日，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

凡对本次招标提出询问，请在投标前两天确认。

- 报价文件

1、高压柜

| 代号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~26AH,28,30AH | 高压柜 | KYN28A-12,2360X800X1500mm(高x宽x深) | 28 | 台 |
|  | 直流屏 | 65Ah/220V，控母出现20回路，合闸母线出线回路20回 | 2 | 台 |

- 低压柜

| 编号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27NAL | 照明配电箱 | PXT-3C-3x3/1CM | 台 | 1 | 每输出回路带30MA漏电保护器，输入单回路电源 |
| PAL1 | 照明配电箱 | PXTR-3C-3x6/1CM | 台 | 1 | 每输出回路带30MA漏电保护器，输入单回路电源 |
| PAL2 | 照明配电箱 | PXTR-3C-3x6/1CM | 台 | 1 | 每输出回路带30MA漏电保护器，输入单回路电源 |
| PQL | 负荷开关 | FN3-10/400 ，10kV 400A 附操作机构 CS3 | 台 | 1 |  |
| P1AT | 进线开关 | GCL,2200x1000x1000(高x宽x深) | 台 | 1 |  |
| P2AT | 电容补偿柜1 | GCL,2200x1000x1000(高x宽x深) | 台 | 1 |  |
| P3AT | 电容补偿柜2 | GCK,2200x600x1000(高x宽x深) | 台 | 1 |  |
| P4~24AT | 低压开关柜 | GCK,2200x600x1000(高x宽x深) | 台 | 21 | 负荷超过那5KW的抽屉做成固定柜 |
| P25AT | 低压开关柜 | GCK,2200x600x1000(高x宽x深) | 台 | 1 |  |
| 母线桥 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1~2N9ALC | 库底阀门控制箱 |  | 台 | 7 |  |
| PIP | 仪表控制箱 | JK.500x600x450(宽x高x深） |  |  |  |

高低压柜、配电箱及直流屏订货资料

目 录

目 录	1

第一部分  高压柜主要技术文本	2

第二部分  低压电气柜技术文本	16

第三部分  电容柜技术文本	22

第四部分  检修电源箱，照明电源箱、技术文本	28

第五部分  直流屏技术文本	30

第一部分  高压柜主要技术文本

1总则

1.1 概述

本招标技术文件适用本项目设计10kV高压开关柜，它提出了开关柜的功能设计、结构、供货、安装和试验等方面的技术要求。

    - 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本招标技术文件和相关标准的，并通过相关认证的优质产品。在投标文件中，对标的设备应标明产品 型号、技术规格、产地、生产厂商等必须内容。

    - 投标方所提供的产品，其生产厂家应具备相应产品的型式试验合格证，并具有合法的生产许可资格。

    - 标的设备应按国家标准和IEC标准进行设计和制造。当标准不一致时，按较高标准执行。

    - 如果投标方没有以书面形式对本文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备（或系统）完全符合本文件的要求。如有异议，无论是多么微小，都应在投标文件中以“对技术文件的意见和同技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

    - 本招标技术文件经招投标双方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

    - 本招标技术文件未尽事宜，由招投标双方协商确定。

1.2技术标准

投标方应在投标技术文件中给出标的设备所采用的最新版本的GB国家标准、DL电力行业标准、IEC标准、国际单位制(SI)的清单，包括标准号（含发布时间）和标准名称。与高压开关柜相关的部分标准列举如下：

GB11022-1999       高压开关柜设备通用技术要求

GB3906-2006        3.10kV～40.5kV交流金属封闭开关设备

GB311.1-1997       交流输变电设备的绝缘配合

GB763-90           交流高压电器在长期工作时的发热

GB1984-2003        交流高压断路器

GB3309-89          高压开关设备在常温下的机械试验

GB2706-89          交流高压电器动热稳定试验方法

DL/T539-93         户内交流高压开关柜和元件凝露及污秽试验技术条件

DL/T403-2000       12kV～40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T486-2000       交流高压隔离开关订货技术条件

DL/T404-1997       户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T1538-2006      高压带电显示装置技术条件

DL/T593-2006       高压开关设备的共用订货技术导则

IEC62271-200       1kV以上72kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备

IEC60694-2002      高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

IEC62271-100-2003  高压交流断路器

IEC60              高压测试技术

IEC60129           交流高压隔离开关和接地开关

IEC-60044-1        电流互感器

IEC-60044-2        电压互感器

IEC-60099-4        交流系统用无间隙金属氧化物避雷器

上述标准只是部分的列出了需要遵守的标准，并且若标准有最新版本，则按最新版本执行。

1.3使用条件

1.3.1 电源条件

系统标称电压：  10kV

额定频率：      50Hz

中性点接地方式：中性点不接地

1.3.2 环境条件

| 气候与环境条件 | 产品正常适合的条件 |
| --- | --- |
| 海拔高度(m) | 不超过2100m |
| 最高温度(C) | ＋43 |
| 最低温度(C) | -16.9 |
| 年平均气温（C) | 13.5 |
| 抗震能力 | 7度半 |
| 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 |  |

2 招标范围

2.1招标范围包括10kV开关柜的设计、制造、系统集成、试验、检验、包装、运输、安装指导、现场调试、人员培训、售后服务、技术文件及图纸等。设备清单见下表：

规格数量：

详见《甘肃京兰电气设备清单梳理》

注：柜体尺寸按要求进行设计生产，如需变更请提前联系设计院,否则可能造成柜体与柜下电缆沟不匹配无法安装情况。

2.2 开关柜单线系统图及柜体排列图见招标附图。

3总体要求

3.1投标方应对整套10kV开关柜的功能、技术和设备的可靠性、完整性、规范性总负责，即对全系统的功能、设计、制造、设备质量、使用性能、试验、检验、包装、运输、安装、系统集成、现场调试、全系统成功投运、人员培训、售后服务等总负责。

3.2投标方产品必须通过全部型式试验。

3.3投标方需提供高压开关柜现场调试、测试所需的仪器、仪表和专用工具报价清单、调试备品备件（易损件）报价清单和推荐的两年期备品备件报价清单。清单应包含设备名称、规格型号，单位，数量，单价，总价，生产厂商等项目。

4 设备的主要技术参数

- 高压开关柜

- 型号:        KYN28-12

- 柜型：       中置式铠装移开金属封闭开关柜

- 额定电压:                10kV

- 额定频率：               50Hz

- 主母线额定电流：         见招标附图

- 分支母线额定电流：       见招标附图

- 额定短路开断电流：       31.5KA

- 额定短时耐受电流：       31.5kA/4s

- 额定峰值耐受电流：       80kA

- 额定工频耐受电压：      42kV

- 额定雷电冲击耐受电压：  75kV

- 主母线规格（每相）：     TMY80*10

- 辅助电源电压:

控制回路、储能电机等：  DC 220V

加热器、柜内照明等：    AC 220V

- 柜体颜色：RAL7035(或以业主要求为准)

4.2 高压真空断路器:

4.2.1型号: ABB VD4 ，施耐德 HVX，伊顿3AS4/s，西门子3AE 固封极柱式

- 额定电压:                 10kV

- 额定电流:                 见招标附图

- 额定频率:                 50Hz

- 开断背靠背电容器容性电流：400A

- 额定短路开断电流:         31.5kA

- 额定短时耐受电流:        31.5kA/4s

- 额定短路关合电流：        80kA

- 额定峰值耐受电流:         80kA

- 额定工频耐受电压：       42kV

- 额定雷电冲击耐受电压：   75kV

4.3电压互感器

- 型号:JDZX9-10全封闭全绝缘电压互感器（大连一互、大连二互、大连北方）

- 额定电压:    10kV

- 额定变比:                10/√3/0.1/√3/ 0.1/3 kV 0.5/6P

- 额定频率:                50Hz

- 额定工频耐受电压：       42kV

- 额定雷电冲击耐受电压：   75kV

- 电压互感器应具有励磁特性饱和点较高的电磁式特性，

4.4电流互感器

- 型号: LZZBJ9-10全封闭环氧树脂浇注式（大连一互，大连二互或大连北方）

- 额定电压:              10kV

- 额定频率:              50Hz

- 额定变比:              见招标附图

- 准确级及额定容量:  0.5级 10P15级  额定容量：保护级≥30VA，测量级≥20VA

- 额定短时热稳定电流：   31.5kA

- 额定动稳定电流：       80kA

- 额定工频耐受电压：     42kV

- 额定雷电冲击耐受电压： 75KV

4.5零序电流互感器

- 型号:                  LXK-120 50/5（大连一互，大连二互或大连北方）

- 额定变比:              50/5

- 准确级:                10P10

- 额定容量:              10VA

4.6 防爆型三相组合式过电压保护器型号

- 型号：  1. 安徽帕维尔智能技术有限公司：过电压保护器型号：PWRPE-10KV   2. 安徽海泽森电力设备有限公司：过电压保护器 HZSB-10KV  3. 合肥华创电气设备有限公司：过电压保护器HCB-A/B/C-12.7/131；

- 系统标称电压：         10kV

- 额定电压：             17kV、13.5kV

- 持续运行电压：       13.10kV、10.5KV

- 标称放电电流下残压：   45kV、31KV

4.7 接地开关

- 型号:                  JN15-12/ 31.5（国内优质）

- 额定电压:              10kV

- 额定短时耐受电流:      31.5kA/4s

- 额定短路关合电流：     80kA

- 额定峰值耐受电流:      80kA

- 额定工频耐受电压：     42kV

- 额定雷电冲击耐受电压： 75kV

4.8 PT柜

- 满足10kV高压柜的各项技术规范要求。要求在柜上显示三相母线电压，开口三角形电压(零序电压），柜体外型尺寸宽×深×高为800×1500×2300mm。

- 装设微机PT保护装置（非并列）；

- 装设微机二次消谐；

- 本装置要求选用过电压保护器和专用电压互感器（配套PT柜），并要求配置RS485（或RS232）微机通讯接口，并可按照用户提供的通讯规约进行数据和信息远传至后台机。

4.9 荧光光纤测温装置

1.型号：DY-KZX98D（动静触头以及与主母排连接螺栓带测温装置9点，建议光纤测温独立在智能操控装置之外，具备MODBUSRTU通讯）

荧光光纤测温厂家： 1. 珠海汉升电子科技有限公司型号HS220

2. 合肥铭旭电气技术有限公司MX-TCM  3. 上海柘宇电气有限公司ZOMER

- 功能要求：智能操控装置是集动态模拟、储能指示、带电显示、温湿度控制、控制储能、远方/就地切换、控制分合闸、语音提示、网络通讯与一体的装置。根据型号不同，功能可以根据设计需要进行筛选，安装在仪表门上给操作者更直观、更丰富、更准确的状态信息。

- 配RS485通讯接口，并提供通讯规约文本文件（通讯规约代码）。

4.10  微机综合保护装置及监控系统：南瑞继保RCS9600系列，许继电气WGB870A系列，南自 PSL690U系列，北京四方CSC-100系列

4.10.1站内10kV线路保护装设于10kV开关柜，并分别通过测控I/O单元与监控系统通信，要求保护及异常信号在站内和调度端均有声光显示10kV部分实现保护测控一体化。

4.10.2保护装置各保护单元彼此独立，能独立完成其保护功能（监控系统退出，保护、自动装置能独立工作，保护用CT与监控用CT回路应独立），并设有通讯接口，跳闸命令及其它信息通过站内通信网向监控系统传送。

4.10.3保护动作应有保持信号，需经远方或就地手动才能复归，保护装置上应具有就地改写保护定值的功能，还应保留远方修改定值的功能，均分级加装密码（每级可设不同密码，不同身份修改定值应留有相应修改记录）。

4.10.4各保护出口均设置软、硬压板，硬压板置于开关柜上，并且各种类型保护在软件上应由控制字（流程控制关键变量）设置软压板。其余保护如低频、重合闸等均配置软、硬压板，具备投入和退出两种方式，并配有相应界面便于保护远方投/退。

4.10.5为便于运行人员进行投、退保护的操作，各种类型保护在后台监控系统实现单独有保护投、退的界面，且该界面彻底与保护定值界面分开。如果要登录进入保护压板界面，必须键入操作人和监护人的名称和密码后方可，且每次操作后，都须有记忆功能，自动生成操作记录（包括保护投、退时间等）。

4.10.6装置的直流电源回路出现各种异常情况（短路、断线、接地、直流电压突变等），装置不应误动；拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿的火花时，装置不应误动。直流电源消失时，装置不应误动，并且不能丢失数据，同时应通过输出接点发出告警信号。直流电源恢复时，保护装置应能自动恢复正常工作。且所有直流供电的回路必须有直流断电的报警信号。

4.10.7事故信号及控制回路断线信号应硬接点输出。

4.10.8保护应具有在线自动检测功能，装置中软、硬件一旦出现异常，不应造成保护误动作，能闭锁保护且能发出报警信号。

4.10.9保护应该具有自复位功能，在因干扰而造成程序走死时，能通过自复位功能自动恢复正常，且不丢失重要的数据。

4.10.10保护的实时时钟信号和其他主要动作信号在失去直流电源的情况下须不丢失，在电源恢复正常后应能重新正确显示并输出。

4.10.11所有保护均具有故障记录功能，保护的通讯接口能向远动设备传递保护动作情况和时间，故障前后各输入模拟量的采样值。

4.10.12微机保护装置的出口小中间继电器质量须可靠。出口继电器其最小正常动作电压应在直流额定电压的55%-65%范围内。

4.10.13为便于运行与检修，装置的插件具有良好的互换性，装置的整定应能安全、方便的在屏前更改。

4.10.14保护及自动控制装置的插件接触可靠，插拨方便，如需带电插拨插件时，必须保证电流互感器二次回路不开路，电压回路不短路。

4.10.15装置的动作信号和装置的异常信号带自保持，并能实现就地和远方复归。

4.10.16保护装置采用的芯片是工业级芯片。

4.10.17微机综合保护装置（参考型号）：

| 序号 | 名称 | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机线路综合保护测控装置 |  |  |
| 2 | 微机变压器综合保护测控装置 |  |  |
| 3 | 微机电动机综合保护测控装置 |  |  |
| 4 | 微机PT保护测控装置 |  |  |

5开关柜主要技术要求

5.1 开关柜一次部分主要技术要求

- 高压开关柜的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、检修和试验。

- 开关柜有坚固的框架，用敷铝锌板或冷轧钢板，厚度≥2.0mm，框架结构，使开关柜密封性能良好。所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和地震及运行时短路所引起的作用力而不损坏。

- 高压开关柜必须有防止因本柜组件故障殃及相邻高压开关柜的措施。高压开关柜间（或隔室间）的隔离措施，如果同时也起绝缘支撑作用，除用阻燃材料制成外，还必须通过绝缘强度的验证试验。

- 开关柜的各室均有与壳体相同的防护等级的压力释放装置，其压力出口的位置确保对人身没有危害，压力释放装置正常情况下关闭，在事故情况下压力出口打开，自动释放内部压力，同时将内部故障限制在本隔室内。

- 开关柜应具有可靠的“五防闭锁措施”，能有效地防止误操作。

- 开关柜外壳的防护等级为IP4X， 断路器室门打开时为IP2X。

- 开关柜是金属外壳，地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，电缆连接在柜的后下部进行，电缆室应有足够的空间。电缆出线柜应可接入3根3芯或9根单芯高压电缆。

- 所有用螺栓固定的主母线和分支母线接头及所有载流导体的螺接处，对铜导体镀银压花，并保证其温升不超过标准值。在长期使用环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低，每个连接点不应少于四个螺栓。每个接点进行接触电阻测试，以保证母线接触可靠。

- 母线排列顺序应为从上到下，或从左到右，或从里到外（从柜前观察），并标注相标，即：第一相U黄色，第二相V绿色，第三相W红色。

- 开关柜内除配置主母线外，还应设置小母线。小母线采用Φ6的热缩绝缘紫铜棒，并延伸至整列开关柜长度，小母线应有单独的隔离小室。

- 开关柜应设有观察电缆及接地开关状态的观察窗。观察窗的玻璃应采用防爆型钢化玻璃。

- 手车在柜体中应有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分，各位置均能自动锁位和安全接地。为保证检修安全，在一次插头上装有触头盒及挡板，并能自动进行开闭。

- 开关柜前门上应设有断路器机械的位置指示装置，在不开门的情况下应能方便地监视断路器或接触器的分合闸状态。

- 开关柜应有以下联锁：

只有当断路器处于分闸位置时，手车方能抽出或插入。

只有当手车处于工作位置和试验位置时，才可以操作断路器。

只有当手车处于试验位置时，才能拔下二次插头。

- 沿所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地铜排，采用紫铜材料，且电流密度在规定的接地故障时不超过200A/mm2,最小截面不得小于100 mm²，该接地导体设有与接地网相连的固定的连接端子，并有明显的接地标志。避雷器接地必须单独引至接地网。

- 10kV柜体尺寸：800×1500×2300（宽×深×高）。柜体最终尺寸以投标方图纸为准,但若中标方更改柜体尺寸及其他元器件配置，请与设计院提前联系，否则因自行变更造成的一切后果，自行承担。

- 进出线方式：电缆进出线。需根据工程实际确定。

5.2 开关柜二次部分主要技术要求

- 断路器应具有可靠的机械和电气“防跳”功能。

- 所有微机保护装置电源、断路器控制回路以及储能电机的直流电源应分开、独立设置的直流断路器。

- 开关柜内二次设备应有三防设施，即防潮、防霉、防凝露。

- 继电器室、出线柜电缆室应设置照明灯。

- 柜顶小母线室及柜内加装微机保护网线槽。各柜间应有联通的金属线槽，供柜间控制回路导线联接使用。

- 继电器室的要求：要留有布置二次设备的足够空间,开关柜内的每排端子排留有15%的备用端子，其绝缘材料必须是阻燃的。

- 导线要求：二次回路的导线采用多股软铜线，电源回路的截面≥4mm2，电压互感器二次绕组至端子排的铜导线截面≥2.5 mm2，电流互感器二次绕组至端子排的铜导线截面≥4mm2，其它控制回路的截面≥1.5 mm2。

- 除断路器自身控制回路（如跳合闸、储能等）所有辅助接点外，至少应提供8常开，8常闭断路器辅助接点供外部联锁用（如图纸上有特殊要求的仍需满足）。这些辅助接点必须引至开关柜内接线端子上。

- 沿二次室敷设截面不小于100 mm²的专用绝缘接地铜排，搭接面搪锡或镀银，相邻柜间用100 mm²绝缘软铜线连接。

- 所有CT、PT二次回路引出至端子，备用CT二次绕组需在端子上短接。

- 所有电流回路均应由电流试验端子引出。

- 动静触头以及与主母排连接螺栓带测温装置9点，建议光纤测温独立在智能操控装置之外，具备MODBUSRTU通讯,停供通讯协议报文和地址，并可按照用户提供的通讯规约进行数据和信息远传至后台机

- 整个高压柜需配置一个MODBUS RTU 转MODBUS tcp的通讯网关（施耐德link150，moxa网关 MGATE MB3280,有人G781）

- 接线端子采用菲尼克斯，按钮转换开关，继电器等元器件建议（abb，施耐德，西门子）

5.2.14 荧光光纤测温厂家： 1. 珠海汉升电子科技有限公司型号HS220

2. 合肥铭旭电气技术有限公司MX-TCM            3. 上海柘宇电气有限公司ZOMER

6 在线绝缘监测装置：安徽博瑞电气科技有限公司、安徽卓绝电气有限公司、合肥威高电气自动化有限责任公司

7质量保证及试验

  - 质量保证

7.1.1投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等均应符合本规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

    - 投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO-9001质量保证体系，且该保证体系已经过国家认证。

    - 质量保证要求

- 投标方应按质量体系标准组织本协议中所有产品的生产，产品出厂前应经过严格的出厂检验，检查屏后接线的正确性，并具有测试数据和检验报告。

- 在产品保证期内如因制造质量而不能正常运行，投标方应无偿为用户修理、更换设备。

7.2 试验

7.2.1 提供以下型式试验报告

- 绝缘试验

- 主回路电阻测量

- 动、热稳定电流试验

- 关、合和开断能力试验

- 机械试验

- 振动试验

7.2.2出厂试验

- 主回路的工频耐压试验

- 测量主回路电阻

- CT、PT局部放电测试

- 机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验。

- 仪表继电器元件校验及接线正确性检定。

- 以上试验项目中的要求均按IEC298:1990 中相应的规定进行。

8 一次系统图、原理图见附件。

第二部分  低压电气柜技术文本

1、系统参数

| 配电系统方式: | TN-S母线（独立的N线和PE线） |
| --- | --- |
| 母线电压: | AC 0.4/0.23kV |
| 系统额定电压: | AC 0.38/0.22kV |
| 额定频率: | 50Hz |
| 0.4kV系统接地方式: | 中性点直接接地 |

2、技术参数

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 400V |
| 2 | 额定绝缘电压 | 660V |
| 3 | 额定工频耐受电压 | 2.5kV 50Hz 1分钟 |
| 4 | 水平母线最大工作电流 | 见设计图纸 |
| 5 | 垂直母线最大工作电流 | 不低于1000A |
| 6 | 水平母线额定短时耐受电流（1s ） | 80kA |
| 7 | 水平母线峰值耐受电流 | 175kA |
| 8 | 垂直母线额定短时耐受电流（1s ） | 50kA |
| 9 | 温升 | 按IEC439-1的有关规定 |
| 10 | 垂直母线峰值耐受电流 | 105kA |
| 11 | 辅助回路的额定电压： | AC220V |
| 12 | 外壳防护等级 | IP40 |

3、技术性能及要求

3.1、MCC柜按照GCS固定分隔柜型设计,电容柜、电源柜按照固定柜设计。柜体所有框架零件均为免维护型。柜内隔板均采用进口覆铝锌板。柜架结构分为:母线小室，装置小室和电缆小室，各小室之间采用严格的内部分隔，按照标准达到IEC60439-1中Form-3B的要求，室与室之间用钢板或多功能板隔开，内部分隔的严密性可将电弧的破坏性降低到最小程度。

柜门应开启灵活、开启角度不小于90°。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均具有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。

3.2、框架结构，由单个或多个装有电器元件的可抽出单元组装而成。所有部件强度应能承受运输、安装及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。为运输、安装考虑，低压开关柜为成组装配出厂，几面柜为一组。

3.1、柜体出线位置除设有敲落孔以便电缆进出外，需设有密封橡胶圈，保证开关柜的防护等级达到IP40。

3.4、低压配电柜内抽屉的推进，抽出应灵活方便，不产生冲击力，相同类型的抽屉应具有互换性。

3.5、低压配电柜内的抽屉应具有“工作位置”、“试验位置”、“抽出位置”，且每个位置均必须可锁定。

3.6、断路器操作手柄要有机械联锁功能，要能有效的防止误操作。操作手柄面板上必须设有解锁螺丝，可在必需不断电情况下打开单元门时解除联锁。

3.7、每个抽屉门均设单元仪表板，单元仪表板为转动型，模块化设计。电动机保护器、电流表等均安装在单元仪表板上。

3.8、抽屉的试验位置与操作机构间设机械联锁装置，只有当开关处于断开状态时，抽屉才能被抽出至试验位置。

3.9、设计的母排应有保护间隔，以防止操作人员偶然接触带电部分。

3.10、垂直分支母线应采用特种L型铜母线，安装在不含CFC及卤素且具有阻燃、自熄灭、高强度的异型多功能板中，要求垂直分支母线无任何裸露部位。

3.11、配电柜柜出线端子与电缆连接处均加装阻燃材料制成的防护套密封，以防止操作人员偶然接触带电部分。

3.12、一次插接件必须是面接触型式，保证接触面积。一次插接件要具有热补偿功能，避免运行时产生的热量使插接件压力降低，运行时，一次接插接件为全隔离、全密封。一次插接件表层镀银。

3.13、二次插接件要求为双面片式结构，定位准确，接触面积大。插头表层镀银，接触电阻小。

3.14、低压配电柜内的所有母线均应采用铜母线，N、PE母线和主母线尺寸见招标图纸。

3.15、母线的尺寸、连接及支撑应能承受电气短路故障而产生的电动力，母线连接的接头处应镀银。母排终端应钻孔并支撑，以能承受故障条件。三相母排分别为L1、L2、L3，相色分别为L1相黄色，L2相绿色，L3相红色。

柜内母线和导线的颜色应符合GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》的规定。柜内保护导体的颜色必须采用黄绿双色。当保护导体是绝缘的单芯导线时，也应采用这种颜色并且最好贯穿导线的全长。黄绿双色导线除作保护导体的识别颜色外不允许有任何其它用途。

3.16、抽屉单元内开关与触头之间的连接线应按开关的额定值配置，并应按温度系数进行修正。

3.17、CT二次侧引至端子的铜导线的最小截面应不小于2.5mm2，控制、信号和保护回路的连接铜导线的最小截面应不小于1.5mm2。

外引的控制信号均通过端子排上的端子，端子排应符合设计图纸要求的编号，每个抽屉上应留有5个备用端子。

3.18、进线及母联框架断路器具备后台分和功能。（施耐德,ABB，伊顿,西门子）

3.19、低压元器件（施耐德,ABB，伊顿,西门子）

3.20、45KW及以上回路不用抽屉做成固定柜

3.21、配电柜的颜色为计算机灰(或以业主要求为准)。

- 柜内其它元器件

| 类别 | 元件名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压开关柜部分 | 框架空气断路器 | 施耐德MT H1:100KA 5.0D | ABB-Emax2 H型：100KA EKIP HI-TOUCH | EATON IZM H型：100KA U通用功率型 | 西门子3WL H型：100KA 三段保护液晶 | 进线及联络框架断路器应具备防闪弧人身安全功能,带通讯 |
|  | 塑壳断路器 | 施耐德NSX H型 | ABB-XT H型 | EATON PDC H型 | 西门子3VA H型 | 400A及以上电流断路器需采用电动操作 |
|  | 接触器 | 施耐德LC1D 进口 | ABB AX 进口 | 伊顿DILM 进口 | 西门子 3RT 进口 |  |
| 低压配电箱部分 | 微型断路器含漏电 | 施耐德IC65 | ABB- S200 | EATON PL | 西门子5SY | H型分段 |
|  | 双电源 | 施耐德WATS | ABB OTM-C-D | EATON MATS | 西门子 ATC | PC级 |
|  | 浪涌保护器 | 施耐德PR | ABB OVR | EATON NSP | 西门子 5SD |  |
|  | 隔离开关（微型） | INT | SD200 | IS | 5TL | ≤100A |
|  | 隔离开关 | NSXNA | TmaxD | DMV | 3KD | ≥100A |

（1）低压开关柜内的主母线和配电母线选用铜材做成，其相对导电率达到99.9%，密集型母线按平面图纸尺寸，电流规格满足图纸要求，满足温升要求，最终尺寸以实际测量为准。

- 柜内指示灯、按钮、转换开关、大电流端子、铜排、导线、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准，多功能表选择厂家：深圳中电PMC-33M，福州朗瑞LR800，威尼格尔实业有限公司VG800,马达保护器选择厂家：深圳中电PMC-550J，福州朗瑞LR550，威尼格尔实业有限公司VMS-125进行选择。

（3）端子排应分为试验端子、可连端子、终端端子、一般端子等，端子排导电部分为铜质。端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定，盘内考虑预留总数量20％的端子及安装位置。端子排采用抗震动、免维护的阻燃端子，外壳材料的阻然等级为V0级，采用弹簧夹持或螺钉式连接，具有中央和侧面的明显标识；端子排采取防锈蚀处理，但不影响其导电性能，具有较强的过流能力。端子连接采用专用的电动或气动工具进行，牢固可靠。试验端子应设有进出线的隔离功能。

5、柜体尺寸及其他要求

各类型柜体尺寸要求见第8条规格数量，最终尺寸以投标方图纸为准,但若中标方更改柜体尺寸及其他元器件配置，请与设计院提前联系，否则因自行变更造成的一切后果，自行承担。

6、应遵循的主要现行标准

《低压成套开关设备和控制设备》IEC-439

《工厂组装的低压开关设备和控制设备装置对母线干扰系统的补充要求》IEC-439-2

《外壳防护等级的分类》IEC-529

《低压成套开关设备》GB7251

《低压电器外壳防护等级》GB4942.2

《低压抽出式成套开关设备》ZBK36001

《低压空气式隔离器开关隔离开关及熔断器组合电器》JB4012

8、规格数量：

详见《甘肃京兰电气设备清单梳理 》

注：成套厂家提供包含电容柜的水平主母线、PE排，主母排的安装尺寸满足低压柜要求；柜体尺寸按要求进行设计生产，如需变更请提前联系设计院。

8、盘面布置图、一次系统图、原理图见附件。

第三部分  电容柜技术文本

一、低压电容柜技术文本

1、技术参数 （芬兰诺基亚、意大利督凯提、德国艾博白云）

1.1系统参数

1）额定工作电压：380V

2）额定频率：    50Hz。

3）相数：三相 （三相五线制）。

4）额定绝缘电压：660V。

1.2 结构要求

柜体材料及表面处理：采用优质冷轧钢板，厚度不小于2.0mm，表面采用静电喷塑；

成套装置主要由塑壳断路器，低压滤波补偿测控仪、快速熔断器+熔断器撞击器、可控硅动补开关、低压干式并联电容器、低压串联电抗器带温度探头等组成；

整体结构组装方便，结构紧凑，布局合理。

1.3  技术性能要求

1.3.1成套装置整体技术性能要求

柜内主要配置要求

| 编号 | 名称 | 单位 | 承诺数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电容自动补偿装置 |  |  |

1）低压滤波补偿测控仪： 晶闸管快速投切的无功补偿与串联铁芯电抗器组成的调谐模块，无功补偿柜可控硅动态快速投切，跟踪负荷实时变化，有效改善用电负荷的功率因数稳定电网电压。

2）支持手、自动切换。

3）控制器要求全数字化，液晶显示，智能化程度高，需满足无人值守要求。

4）可实时显示奇数次3-25次电压、电流谐波含量，具有谐波电压超限等报警功能。

5）具有缺相、过热、过压、欠压、过流、短路、过载等报警保护功能，保障设备安全运行。

6）根据负载无功和电压波动情况，在规定的动态响应时间内，多级补偿一次到位；

7）保护措施齐全，自动化程度高，外部故障或停电时自动退出，送电后自动恢复运行；

1.3.2关键元器件技术性能要求

- 干式电容器：

1）符合标准：GB12747-2017 IEC60831-2014

2）采用自愈式电容器

3）自放电特性：电容器加√2Un直流电压，断开电源3min后，剩余电压降到75V或更低

4）最高允许过载：1.1Un（每天可持续达9小时）、1.18Un（每天可持续40分钟）、1.25Un（每天可持续8分钟）、1.35Un（每天可持续2分钟）；过流最高可达2.14倍额定电流

5)浪涌电流:抗浪涌电流能力最高可达310额定电流

6）损耗：＜0.2W/kvar(20°C环境温度下）

7）交流耐电压：极间2.15倍额定电压10S，极壳间3KV10S

8）电容器额定电压:480V

2.电抗器：CKSGL

采用串联干式铁芯电抗器，可避免投入电容器后引起系统谐振及系统谐波的放大，降低投切瞬间对电网的冲击，可在设计负荷下安全稳定的运行，达到有效改善供电系统功率因数的目的，延长电容器的使用寿命。

1）电抗率：7%

2）耐压等级：4KV/min

3）噪声≤45dB

4）过载能力：≤1.35In以内连续工作

5)绝缘耐热等级：H级

6）电抗器各部位的温升限值：铁芯不超过85K，线圈温升不超过95K

7）三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3%

8）电抗值线性度：在1.5 倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95

3.有源滤波器 ，根据系统需要 （芬兰诺基亚、意大利督凯提、德国艾博白云）

1）通过国家权威机构检测并提供国家权威检测中心（CNAS认证）出具的型式试验报告。

2）通过泰尔实验室检测并提供检测报告。

3）通过CE认证并提供证书；

4）相/线：三相四线或三相三线可通过软件选择，而无需更改硬件配置。其中三相四线有源滤波器适用于三相四线 TN-S 系统，在滤除相线谐波电流的同时也滤除中性线的谐波电流，中性线滤波能力3倍于相线滤波； 
     5）扩容方式：模块化设计，支持多机并联扩容，并联容量不受限制。可通过增加机柜所装的模块数量进行扩容； 
     6）有源滤波器采用全数字、模块化控制方式，CPU采用3DSP+CPLD全数字、模块化控制，主控中心做全封闭防尘处理。同时支持智能傅里叶、快速傅里叶（FFT）和瞬时无功三种算法。

7）可同时支持谐波、无功、不平衡负载的补偿，可由用户自行设定使用；既能提供无级的感性无功也能提供无级的容性无功，并且目标功率因数可调。

8）有源滤波器自动限定在额定容量范围内 100%输出，如果负载侧谐波电流大于其额定容量，滤波器应能在额定容量内继续输出电流补偿谐波，不发出过载导致设备超载或退出运行。具有缓启动回路，以避免启动瞬间过大的突入电流，并限制该电流在额定范围内。

9）有源滤波器采用直接控制方式，允许自由的选择谐波次数并对它们滤除，滤波范围为 2-100 次谐波。能同时滤除各次谐波，也可以有选择性滤除各次谐波。

10）有源滤波器用于消除谐波的容量和补偿无功的容量的比例可以根据现场的实际谐波量大小，设备自动跟踪补偿，也可改为手动自由设定补偿率。有源滤波器对A、B、C三相能分别补偿，具有恢复三相电流平衡的功能，同时中性线滤波能力为相线的三倍。

11）有源滤波器可选择采用机柜和壁挂（需注明）两种安装方式；同时支持CT的源侧和负载侧接法，可根据现场情况灵活调整；具有可扩展功能，可以根据项目负荷增长的需要，添加功率模块进行扩容，且无需安装新CT。

12）有源滤波器不会向电网反馈任何高频载波，对其它系统和设备没有干扰。同时设备是独立于电网阻抗及系统阻抗之外，不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响。可承受负载短路的冲击，在短路消除后重新启动。

13）具备完整的保护装置，包括过载、过电流、短路、IGBT异常、系统失压、内

置电容器过电压等故障报警功能。故障出现后机器会自动报警且停止工作，不会

影响其他设备正常运行。同时，具备系统自动诊断功能，能够自动识别逆变器过

温、风扇故障、电源故障、过压、过流故障等多种异常状态；当逆变器散热器温

度过高时，设备能停止运行并发出可靠报警信号或指示；当过温信号消除时，有

源滤波器自动恢复正常工作。

14）有源滤波器具备免维护功能，能保证长周期稳定运行，控制单元程序具备自

检功能。

15）具备液晶显示屏和良好的人机操作界面，液晶显示及操作界面置于设备表面，

能显示线电压有效值、电压谐波值、电流有效值、电流谐波值、视在功率、功率

因数等运行参数。可方便的进行参数设置，查询故障报警记录、运行状态等信息；

同时告警信息在系统完全无电状况下能够继续保存，支持节电功能，一定时间内

无任何操作后屏幕变暗。

16）有源滤波器内部不同功能模块之间是相互分隔的，IGBT 模块配有独立的散

热设计，能快速的传热及散热，其他内部电抗器、电解电容等主要发热器件均具

有完善的热保护措施，且都采取分隔放置，相互之间不会造成温度影响。

17）有源滤波器能有效的抑制系统的闪变。具备快速、完全的故障自检功能，同

时自动采取相对应的操作。

18）有源滤波器采用强制风冷设计。

19）有源滤波器具备RS485通讯接口并且可以扩展以太网络接口。

20）其他技术参数：

➢  额定电压：400V，波动范围240V-480V；

➢  额定频率：50Hz，波动范围45Hz-62Hz；

➢  响应时间：≤5ms；

➢  噪音：≤50dB；

➢  防护等级：IP20；

➢  损耗：≤3%；

➢  不平衡补偿性能：≥99%；

➢  无功补偿性能：≥97%；

➢  谐波总补偿性能：≥96%；

4.柜体要求

1）电容器柜的结构要求与低压配电柜一致，采用计算机灰色，柜体尺寸、型号等均由成套提供。

2)装置的外壳应符合GB/T20641的要求，装置应由能承受一定的机械、电气和热应力的材料构成，应能承受元件安装或短路时可能产生的电动力和热应力，同时不因装置的吊装、运输等情况影响装置的性能，在正常使用情况下应能经得起可能会遇到的潮湿影响。

3）装置的金属壳体、可能带电的金属件及要求接地的电器元件的金属底座（包括因绝缘损坏可能会带电的金属件）、装有电器元件的门、板、支架与主接地点间应保证具有可靠的电气连接，其与主接地点间的电阻值应不大于0.1Ω。

4）装置应设有过电压保护，且应设置抑谐装置。

5）电器元件的安装应符合 电气间隙与爬电距离的要求。

6）柜内需有良好的通风系统，补偿装置在额定负荷下运行时各部分的温升不应超过规范规定，同时在结构上采取措施，防止由于通风系统的存在而降低装置的安全性。

7）仪表连接采用多股软铜线，连接导线截面电流回路不少于2.5mm2，电压回路不低于1.5mm2。

8）主回路的元件及导线的选择应满足1.3倍IN下长期运行的要求，功率因数补偿到0.92以上。

9）各类型柜体尺寸要求见第5条规格数量，最终尺寸以投标方图纸为准,但若中标方更改柜体尺寸及其他配置，请与设计院提前联系，否则因自行变更造成的一切后果，自行承担。

4、规格数量：

详见《甘肃京兰电气设备清单梳理》

注：柜体尺寸及编号按要求进行设计生产，如需变更请提前联系设计院。

第四部分  检修电源箱，照明电源箱技术文本

1、技术要求

投标人所选产品均不得低于图纸中规定的各项指标，要求且必须是真品，严禁假冒产品。

漏电保护装置出厂时应做模拟动作试验，供货时须附带试验报告。

计量仪表和与电气保护有关的仪表必须经当地计量部门检定合格，供货时须提供校验记录并附带检定合格证书。

配电箱在明显处要有永久性铭牌，箱体外壳经去油、除锈、磷化后静电环氧粉末喷涂，箱体应带有绝缘、密封胶圈的两种敲落孔。箱体防护等级不低于IP54。

箱体必须选用正规厂家生产的优质冷轧钢板，具体厚度如下：

1.1、户内照明箱   1.0㎜

1.2、除户箱外的其余配电箱钢板厚度如下：

箱体高度600㎜以下        1.5㎜

箱体高度600㎜-800㎜     2.0㎜

箱体高度800㎜以上        2.0㎜

1.3、配电柜箱内，要分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护线经汇流排配出。N排和PE排布置要合理，不允许上下或前后紧靠安装，要便于接线。

1.4、箱体表面光泽、颜色要均匀、一致，外形要美观。落地式动力配电箱下端应预留Φ8-Φ20地面安装孔，上下均预留进出线敲落孔；挂墙式动力配电箱上下两面预留进出线敲落孔。照明配电箱的面板务求美观、大气、素雅。

1.5、对所有加分励脱扣的断路器要留出引出端子，以方便消防施工承包人接引，作为火灾事故切断非消防电源用。

1.6、要求强电、弱电、消防各专业的端子接线排各自独立成排，有相应的标示和独立接线空间。

1.7、动力箱总开关按在面板操作设计，面板应安装电源指示的电压表。

1.8、落地安装的箱体后盖应可开启；动力箱内部元器件应布置均匀合理，靠墙安装的动力箱元器件均应板前安装，以便于以后维护、维修、更换元器件方便，元器件较多的应提供元器件布置图、箱体尺寸图经需方认可方可制做。

1.9、落地动力箱高度不应低于1.7米，动力箱、开关箱内应留有足够的进出线（缆）位置，并应满足线（缆）弯曲半径和DT型接线鼻子的接线空间要求。所有开关应考虑是否能与线（缆）的DT型接线鼻子接线直接连接，若有困难则应配备加长排。

2、技术标准和规范要求：

GB998-82《低压电器基本试验方法》

GB1497-87《低压电气装置的标准》

GB4942.2-85《外壳防护等级》

GB7251-97《低压成套开关设备和控制设备》

GB14048《低压开关设备和控制设备》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB/T4048-1-93《低压开关设备和控制设备总则》

JB/T9. 661-1999《低压成套开关设备》

IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》

以上标准如有新版本，按最新版本执行。

3、规格数量：

详见《甘肃京兰电气设备清单梳理》

- 相关图纸见附件

5、箱体防护等级IP65,材质不锈钢或冷轧钢板喷塑，防雨。元器件:施耐德，ABB,伊顿,西门子

第五部分  直流屏技术文本

1、总则

本工程变电站选用一套总线式智能型直流电源装置，要求该装置具有 ：强大的软件功能、高度的集成化、简单的主电路线路、技术先进，智能化水平高，性能稳定可靠，指标高于标准要求值，生产容易，操作简单，维护方便，性能价格比高。

总线式智能型直流电源柜控制方式选用全数字可编程序控制系统。编制适合直流系统的控制、调节、信号、报警软件，使系统各部分功能有机地融为一体。控制系统可根据运行情况及变化按设计要求，自动确定其工作状态，输出电压、电流及信号。可以随时随地对其运行状态监控，并进行相应的动态调节；另外具有标准通讯接口，可以与计算机通讯，进行遥控、遥测、遥调、遥信。

2. 引用标准

DL/T459—2000  《电力系统直流电源柜订货技术》

JB/T8456—1996 《低压直流成套开关设备》

LS（W）30-40-JT《电力系统用微机控制直流电源技术条件》

DL/T637-1997    《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术》

GB/T3859.1—1993《半导体变流器基本要求的规定》

ZBK45017—90    《电力系统用直流屏通用技术条件》

GB/T17626—1998 《电磁兼容试验和测量技术》

GB/T7261-1987   《继电器及继电器保护装置基本试验方法》

GB2681-81       《电工成套装置中导线颜色》

GB/T17478-1998  《低压直流设备的特性及安全要求》

IEC896-2        《固定型铅酸蓄电池一般要求和试验方法》

GB50171—92     《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收标准》

GB50172—92     《电气装置安装蓄电池施工及验收标准》

GB/T13926.2-1992《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求》

GB/T13926.3-1992《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射磁场》

3. 环境使用条件

3.1 海拔高度不超过2100m。

3.2 户内使用，周围环境温度不低于-15℃，不高于45℃。

3.3 环境的日平均相对湿度不超过95%，月平均相对湿度不超过90%。

3.4 运行地点无导电微粒，爆炸介质和严重尘埃，无腐蚀金属和破坏绝缘的气体，无强电磁干扰。

3.5 地震裂度:   7度。

3.6 柜体前平面对安装水平面的不垂直度(向后),不超过柜体高度的1.5‰.

4. 直流电源屏技术要求

为满足直流设备技术要求，主要应配置：微机控制系统、高频开关整流模块、免维护蓄电池组、绝缘监测装置、微机蓄电池监测装置、闪光装置、交流配电单元及直流馈出配电单元等组成。

4.1  产品型号、数量及柜体结构

4.1.1 产品型号： GZDW-65AH/220V或

4.1.2 数量：65AH直流电源屏一套，由充馈电屏、电池屏两块屏组成。

4.1.3 屏体颜色：计算机灰RAL7035(或以业主要求为准)；屏体尺寸：2260×800×600mm。

4.1.4 屏体采用柜式、钢结构全封闭式（单元为模块化，连接方式为插拔式，整个控制单元或者是内部模块都可以作为备品供应）。前门为单扇大玻璃门，后双开门，柜门开启灵活，牢固可靠。

4.1.5 设计的柜体结构应达到安装、调试、维护检修方便，运行安全、操作简单、整体美观。均应符合国标相关标准及柜体技术条件的要求。

4.2 交流配电单元

4.2.1 直流电源设备工作电源设计为两路交流电源输入。且两路电源互为备用，具备自动切换和手动切换功能，并可任选一路作为工作电源。

4.2.2 交流电源输入电压变化范围为380V±20%，电网频率变化范围为50±5 HZ。

4.2.3 配置防雷装置。

4.3 蓄电池组（屏）

蓄电池组采用意大利非凡\德国阳光\美国FOLANNIC免维护蓄电池,型号：FP65系列。

4.4 直流设备主要参数及性能

4.4.1 稳压功能：在稳压状态下，交流电压在规定范围内变化，输出电流0~100%额定值范围内变化时，输出电压在额定值80%~130%范围内任一点上保持稳定，其稳压精度不大于0.2%。

4.4.2 稳流功能：在稳流状态下，输出电压在80%~130%额定值范围内，交流电压在规定范围内变化，输出电流在0%~100%额定电流范围内任一点上保持稳定、其稳流精度不大于±0.2%。

4.4.3 最大纹波系数值不大于0.1%。

4.4.4总线式智能型直流电源柜以PLC为控制核心实现数字化、智能化，便于操作、控制、调节、报警及参数设定为一体的触摸屏操作方式。实现对系统的充电状态﹑母线稳压﹑绝缘检测、故障报警等自动控制，并对蓄电池实时监测。

4.4.5 均衡充电与浮充电方式转换

设备正常运行处于浮充电状态时，当到达设定的均衡充电日期或接均衡充电控制指令，系统将自动控制装置转入均衡充电，完成后自动转入浮充电，使蓄电池保持在满容量状态。

蓄电池组放电过程结束时，交流恢复供电后，整流器（充电装置）按设定条件自动转入均衡充电状态工作。当电池组充电过程完成后，整流器将自动转入浮充电状态工作。

4.4.6 交流电源中断处理

(1)蓄电池组不间断地向直流母线供电。

(2)交流电源恢复送电时，整流器（充电装置）自启动，将按蓄电池事故放电容量等，系统判断选择相应的充电方式。

4.4.9 微机控制系统退出系统后，整流模块可脱离监控独立运行，不影响设备正常运行。

4.5 整流模块（充电装置）

充电及浮充电整流模块采用GGK22010智能高频开关整流模块（配3只10A模块），如整流模块故障能自动从并联运行中退出且不影响其它模块正常运行，并可带电热插拔检修。

4.6 直流馈线单元及闪光装置

直流馈线单元包括绝缘监测、馈线单元及闪光等电路，具体功能如下：

4.6.1直流母线设置一套绝缘监视装置。

4.6.2馈出合闸20路，控制20路，采用ABB或施耐德或伊顿公司直流系列开关。

4.7  微机控制系统

采用GJK-070微机监控综合装置。该装置按电源三级监控系统思想设计，收集、处理、上送配电、模块各监控板的数据，根据电源系统的当前数据进行电池管理等智能化功能。通过后台方便实现“四遥”功能，以INTEL公司嵌入式CPU为主控器，以RTOS（实时多任务操作系统）为系统平台，操作相应速度快，交互性优良。

主要性能参数：

通信端口：串口（RS485/232）。

电池管理：自动均浮充转换、充电限流、定时均充、 温度补偿。

控制功能：充电模块开、关机、充电模块限流、充电模块电压调节、 电池均/浮充转换。

告警功能：故障声光报警，同时上报后台、 故障设置可分为三种告警级别、 可为告警量设定继电器输出、 历史告警记录可保存100条。

4.8 直流电源设备的通信接口

4.8.1 直流电源设备能提供RS-485、232接口，支持MODEBUS等多种规约，易于接入上位机监控系统，实现无人值守。

4.8.2 微机监控单元具有完善“遥控、遥测、遥信、遥调”四遥功能,  不小于如下信息：

遥控:  模块启/停、均浮充切换。

遥测：充电机电压、母线电压、输出电流、电池电压、充电电流等。

遥信：交流电源失电、直流电压过高、过低、绝缘不良、重要馈线熔断器熔断、 整流器模块故障、电池电压异常等。

遥调：连续调节充电电压、输出限流、电池充电限流、整流器跳机值、蓄电池欠压报警值、整流器过欠压报警值等。

4.8.3 直流电源设备除通信口外，还提供必要的遥信无源接点输出。

4.9无线传输模块：

支持中、英文短信息的收发；

可预置30条短信息和5个目标号码；

垃圾短信过滤功能；

预置短信息可掉电保存；

支持图形化界面配置与维护；

多重软硬件可靠设计，复合式看门狗技术，使设备安全运行；

4.10 绝缘检测装置

绝缘检测装置具有运行可靠及抗干扰等特点。当发生接地故障或绝缘电阻小于报警绝缘电阻值时，发声光报警信号。

4.11 蓄电池自动检测装置

蓄电池自动巡检装置实现蓄电池自动管理及监测，自动检测蓄电池组的端电压、单只电池电压，具有手动和自动巡检功能。当蓄电池组中任一电池电压超限时（过高过低）或离群时，现场自动发出声光报警，并将信号送至直流屏微机监控系统，经过微机监控系统处理后送至远程监控系统。

4.12元器件的选择及其他

各元器件选择具有生产许可证企业生产的，并经过实际运行有成功运行经验的合格产品。其技术性能符合有关规范、规程和典型设计的要求，设备和元器件在安装按有关标准严格筛选和试验，保证优质的售后服务。所有额定参数和结构相同的部件均能互换。

4.12.1 信号灯：信号灯、指示灯采用国家定点企业新型节能灯(不含氖灯)。如:半导体发光二极管等。

4.12.2 熔断器：重要位置的熔断器用带辅助报警的熔断器，如:整流器直流输出端、电池组等处。

4.12.3 各种指示表计、转换开关、指示灯、信号灯、参数调整旋钮等具有明确文字及调节方向标记。

4.12.4各元器件的安装达到有关标准做到排列端正整齐，层次布置合理；长期发热元件散热及相邻元件之间的距离达到有关标准，并将其安装于柜体上方。

4.13 绝缘性能   母线绝缘电阻不小于10ΜΩ。整流器和直流母线的绝缘强度，能承受工频2kV试验电压，耐压1min，无绝缘击穿和闪络现象。

4.14 就地声光报警信号

产品具有完善报警信号，如：交流电源失电、整流器模块故障、电池电压异常报警、重要位置熔断器熔断、母线电压异常、充电电压异常等。

4.15 噪声：最大噪声不大于40dB。

4.16 温升：产品部件的温升符合GB3859中第10条中表9、表10的规定。

4.17出厂试验、保修期

产品经过严格的出厂试验后出厂。在遵守保管、安装、使用和运行规则的条件下，自产品交付之日起一年内免费保修，终身维修。

4.18设备出厂时提供完整资料3套及专用工具及备品备件一套。

4.19供货范围及数量。

详见《甘肃京兰电气设备清单梳理》