## Sheet1
广东京兰蒸汽管道报价清单
序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 工程量 | 备注 | 供货方 | 施工方 | 材料单价（元） | 材料总价（元） | 固定安装综合单价（元） | 暂估安装总价（元）
一 | 土建部分
1 | 土方开挖 | 三类土，挖深2.1m，DJ02需要破除200厚C25混凝土 | m3 | 73.002 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
2 | 回填 | 原土回填 | m3 | 54.508 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
3 | 外运 | 运距3km内 | m3 | 18.494 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
4 | 垫层 | C20混凝土垫层，每边扩100、商品混凝土 | m3 | 2.592 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
5 | 垫层模板 |  | m2 | 2.88 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
6 | 基础（DJj01/02） | C30混凝土 商品混凝土 | m3 | 10.11 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
7 | 基础模板（DJj01/02） |  | m2 | 23.12 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
8 | 基础上短柱（DZ1/DZ2） | C30混凝土 商品混凝土 | m3 | 5.792 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
9 | 基础上短柱模板（DZ1/DZ2）（短柱上开槽） |  | m2 | 34.08 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
10 | 钢筋 | HPB300/HRB400 | t | 2.06 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
11 | 二次灌浆 | C40无收缩灌浆料 | m3 | 0.272 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
12 | 灌浆模板 |  | m2 | 1.16 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
13 | 预埋螺栓 |  | t | 0.22266 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
14 | 基础防腐 | 冷底子油两遍，环氧胶泥300um | m2 | 60.46 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
15 | 小计 | [7 empty] | 0 |  | 0
二 | 钢结构部分
1 | 蒸汽管道桁架 | 制作、安装、除锈、防腐（除锈防腐做法参图纸） | t | 8 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
2 | 小计 | [7 empty] | 0 |  | 0
三 | 管道部分
1 | 无缝钢管 | φ133*4.5 20 GB/T8163-2018 | 米 | 5 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
2 | 无缝钢管 | φ108*4.5 20 GB/T8163-2018 | 米 | 240 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
3 | 无缝钢管 | φ25*3 20 GB/T8163-2018 | 米 | 35 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
4 | 无缝钢管 | φ18*2 20 GB/T8163-2018 | 米 | 5 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
5 | 无缝钢管 | φ57*3 20 GB/T8163-2018 | 米 | 20 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
6 | 无缝钢管 | φ32*2 304 GB/T14976-2012 | 米 | 6 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
7 | 无缝钢管 | φ18*2 304 GB/T14976-2012 | 米 | 20 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
8 | 无缝钢管 | φ25*2 304 GB/T14976-2012 | 米 | 20 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
9 | 90°长半径弯头 | DN100-4.5 20 GB/T12459-2017 | 个 | 34 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
10 | 异径三通 | DN125*100-4.5 20 GB/T12459-2017 | 个 | 1 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
11 | 等径三通 | DN125-4.5 20 GB/T12459-2017 | 个 | 2 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
12 | 等径三通 | DN100-4.5 20 GB/T12459-2017 | 个 | 2 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
13 | 异径大小头 | DN125*100-4.5 20 GB/T12459-2017 | 个 | 1 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
14 | 管帽 | DN100-4.5 20 GB/T12459-2017 | 个 | 3 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
15 | 手动截止阀 | DN100,PN25 J41Y-25 配对法兰、螺栓、垫片 | 个 | 1 | 组合件WCB | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
16 | 手动截止阀 | DN20,PN25 J41Y-25配对法兰、螺栓、垫片 | 个 | 8 | 组合件WCB 疏水 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
17 | 疏水阀 | DN20,PN25配对法兰、螺栓、垫片 | 个 | 3 | 组合件WCB 疏水 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
18 | 球阀 | DN15,PN25 Q41Y-25配对法兰、螺栓、垫片 | 个 | 4 | 组合件WCB 仪表根部阀、放气 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
19 | 手动截止阀 | DN100,PN16 J41Y-16 配对法兰、螺栓、垫片 | 个 | 1 | 组合件WCB | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
20 | 球阀 | DN15,PN25 Q41Y-25配对法兰、螺栓、垫片 | 个 | 3 | 组合件不锈钢 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
21 | 手动截止阀 | DN20,PN25 Q41Y-25配对法兰、螺栓、垫片 | 个 | 3 | 组合件不锈钢 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
22 | 阀前自力式压力调节阀 | DN20,PN25配对法兰、螺栓、垫片 | 个 | 1 | 组合件不锈钢 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
23 | 管夹导向支座 | 参Z4.108S,H=183 | 件 | 5 | 组合件 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
24 | 管夹滑动支座 | 参Z3.108S,H=178 | 件 | 40 | 组合件 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
25 | 管夹滑动支座 | Z3.133S,H=195 | 件 | 3 | 组合件 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
26 | 管夹滑动支座 | Z3.108S,H=330 | 件 | 9 | 组合件 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
27 | 焊接固定支座 | 参Z2.108R,H=220 | 件 | 2 | 组合件 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
28 | 焊接固定支座 | Z2.219R,H=320 | 件 | 1 | 组合件 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
29 | 工字钢 | I16 | m | 2 | Q235B | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
30 | 槽钢 | [12 | m | 35 | Q235B | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
31 | 焊缝加强版 | F7.01 | 件 | 40 | Q235B | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
32 | 钢板 | 250*250*10 | 件 | 12 | Q235B | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
33 | 扩底型锚栓 | M12*120 | 件 | 48 | 镀锌碳钢 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
34 | 管卡 | Z7.57S | 件 | 10 | 组合件 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
35 | 管卡 | Z7.25S | 件 | 20 | 组合件 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
36 | 管卡 | Z7.18S | 件 | 10 | 组合件 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
37 | 槽钢 | [10 | m | 20 | Q235B | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
38 | 支架除锈防腐 | 除锈等级sa2.5，防腐支架环氧富锌底漆60um，环氧云铁中间漆60um，聚氨酯面漆100um | kg | 1200 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
39 | 蒸汽管道油漆 | 除锈等级sa2.5，一道环氧酚醛底漆,干膜厚度125μm;一道环氧酚醛面漆,干膜厚度125μm。 | ㎡ | 95 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
40 | 管道设备保温 | 硅酸铝纤维层50-70mm,(含阀门盒、弯头、三通等管件） | 立方 | 10 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
41 | 管道设备保温 | 外护铝板δ=0.5mm(含阀门盒、弯头、三通等管件） | ㎡ | 200 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
42 | 小计 | [7 empty] | 0 |  | 0
四 | 设备部分
1 | 除盐水制备装置 | 除盐水出力2t/h,包含预处理装置和配套仪表；设计参数见施工图,投标方负责完善该系统并满足业主方需求。（包含不限于以下配置：盐箱100L,PE，软水器φ300*1650，除氧器φ400*1650；除铁器φ300*1650；保安过滤器20寸5芯管道阀门仪表等配件，撬装布置） | 套 | 2 | 带现场操作箱 就地和自动 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
1.1 | 除盐水箱 | 2m3,φ1250，PE | 个 | 1 | 带磁翻板液位计，远传，4-20mA | 乙方 | 乙方
1.2 | 盐箱 | 100L,PE,带盖 | 套 | 2 |  | 乙方 | 乙方
1.3 | 软水器 | FRP,流量2t/h,φ300*1650 | 套 | 2 | 含各种填料，国内前五 | 乙方 | 乙方
1.4 | 除氧器 | FRP,流量2t/h,φ400*1650 | 套 | 2 | 含各种填料，国内前五 | 乙方 | 乙方
1.5 | 除铁器 | FRP,流量2t/h,φ300*1650 | 套 | 2 | 含各种填料，国内前五 | 乙方 | 乙方
1.6 | 保安过滤器 | SUS304,流量2t/h,20寸5芯 | 套 | 2 | 前后带有压力表 | 乙方 | 乙方
1.7 | 管道、阀门、仪表、辅材等 | 配套 | 批 | 1 |  | 乙方 | 乙方
1.8 | 除盐水泵 | Q=1.5t/h,H=80m（上海凯泉、南方泵业） | 台 | 2 | 2套变频，一用 一备变频器ABB/施耐德 | 乙方 | 乙方
2 | 减温减压装置 | 设计参数详见施工图 | 套 | 1 | 含进出口温度和压力，安全阀，PLC柜 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
3 | 小计 | [7 empty] | 0 |  | 0
五 | 仪表部分
1 | 蒸汽管道进口流量：涡街流量计 | 详细参数及施工内容见图纸 | 套 | 1 | 川仪、上润 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
2 | 减温减压器入口流量：涡街流量计 | 详细参数及施工内容见图纸 | 套 | 1 | 川仪、上润 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
3 | 除盐水泵出口流量：涡街流量计 | 详细参数及施工内容见图纸 | 套 | 1 | 川仪、上润 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
4 | 减温减压器入口蒸汽压力：压力变送器 | 详细参数及施工内容见图纸 | 套 | 1 | 川仪、上润 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
5 | 除盐水泵出口压力：压力变送器 | 详细参数及施工内容见图纸 | 套 | 1 | 川仪、上润 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
6 | 减温减压器入口蒸汽温度：热电阻 | 详细参数及施工内容见图纸 | 套 | 1 | 川仪、上润 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
7 | 仪表电缆 |  |  |  |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
8 | 仪表电缆 | ZC-DJYPVP 1X2X1.0 | 米 | 705 | 上上、上海胜华、远东、 中天科技、恒通光电 | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
9 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 5 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
10 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 70 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
11 | 取压管304 | φ14X2 | 米 | 10 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
12 | 对焊式直通焊接终端接头 | PN63 BW Φ14/Φ22 304 | 个 | 2 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
13 | 对焊式直通焊接终端接头 | PN63 BW Φ14/1/2"NPT(M) 304 | 个 | 2 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
14 | 对焊式三通中间接头 | PN63 BW Φ14 304 | 个 | 2 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
15 | 对焊式冷凝容器 | PN63 DN100 BW Φ14 | 个 | 1 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
16 | 直形连接头 | PN100 M27X2 H=120 a=40 | 个 | 1 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
17 | 挠性连接管 | DN20-1/2"NPT | 米 | 10 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
18 | 电仪支架 | ∠50X50X5 Q235B+GALV | 米 | 10 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
19 | 对焊式球阀 | PN63 DN10 Φ14 304 | 个 | 4 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
20 | 承插焊闸阀 | DN15,SW Φ23 304 | 个 | 2 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
21 | 小计 | [7 empty] | 0 |  | 0
六 | 其他
1 | 压力管道、安全附件 | 登记、报检、取证 | 项 | 1 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
2 | 管道吹扫、试压 | 详见施工图内容 | 项 | 1 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
3 | 热处理和无损检测 | 详见施工图内容 | 项 | 1 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
4 | 管道标识 | 详见施工图内容 | 项 | 1 |  | 乙方 | 乙方 |  | 0 |  | 0
5 | 小计 | [7 empty] | 0 |  | 0
七 | 总计 | [7 empty] | 0 |  | 0
八 | 总报价 | 0
说明： 1.上表为主要设备清单，以满足安装施工图实际需求为准，不限于此，厂家所供材料与设备必须满足功能齐全性及性能安全性要求，如有不足，厂家补齐，不增加额外费用。 2.关于除盐水设备装置，投标厂家负责完善清单和系统配置，该系统需要高度自动化，可达到无人值守要求，中标厂家需提详资。 3.施工方原则上按图施工，若设备清单、技术文件与施工图纸有内容或质量要求冲突，均按照较高标准执行。 4.管道施工包含压力管道报检，并取得压力管道安装监督检验证书，并包含此部分费用。含管道按图无损检测费用。