广东京兰环保生活垃圾焚烧飞灰

无害化资源化综合利用项目

蒸汽管道施工

技

术

文

件

招标人：广东京兰环保科技有限公司

二零二六年五月

目录

一、 总则	3

二、 项目概况	3

三、 承包方式、范围、资质要求及施工周期	3

四、 设计参数：	4

五、 技术要求	4

六、 双方责任	5

七、 质量保证与保修	7

八、现场施工条件及要求	7

九、安全文明施工	8

十、违约责任	12

十一、争议解决	12

- 总则

- 本技术协议提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的产品。

- 本技术协议所使用的标准如与投标人所执行的标准有矛盾时，按较高标准执行。

- 在签定合同之后，招标人保留对本规范书提出补充要求和修改的权利，投标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由甲、乙双方商定。

- 投标人对整套系统负有全责（包括完整性），即包括分包（或采购）的产品。更改分包（或采购）的产品制造商应事先征得招标人的认可。

- 本协议中的施工内容包含蒸汽管道施工所需的所有材料及零配件。

- 本技术协议经双方签字认可后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 施工图纸、本技术文件及《主要配置清单》共同构成完整的承包范围，三者内容互为补充。若三者描述存在不一致，应以其中标准更高、范围更广、对系统完整性要求更严者为准，且相关费用已包含在固定总价内。

- 项目概况

项目名称：广东京兰环保生活垃圾焚烧飞灰无害化资源化综合利用项目

项目建设单位：广东京兰环保科技有限公司

项目建设地址：广东省茂名市高州市金山工业开发区

项目主要内容：蒸汽管道施工、试验、验收、报检、取证

- 承包方式、范围、资质要求及施工周期

- 承包方式：本标工程采用固定总价方式承包。投标人应结合本工程现场的实际情况，根据企业自身实力、技术力量、施工经验和管理水平进行竞争报价，其报价应为本标工程的施工准备、施工、竣工和维护、保修而发生的各项应有费用，其中包括压力管道报建、管道及配套设备、仪表等采购及施工、通过验收取证、施工机械、人工费、材料、管理、规费、利润、税金、政策性调整及合同包含的所有风险、责任及施工措施费等，以及投标人在施工过程中可能发生的各种费用均应包括在投标报价中。

- 资质要求：工业压力管道GC2及以上资质。

- 承包范围：垃圾发电厂范围内基础施工硬化地面破除、恢复，土建基础、桁架 管道等施工(详见图纸)

- 投标人负责厂区内外蒸汽管道系统材料采购、安装、调试及验收、报检；且包含直埋、地沟或架空敷设的蒸汽主干管、支管及附属装置（减压阀、疏水器、补偿器等）过路段管道支架方案等。

- 施工周期：20天内完成规定所有内容。

- 其他：蒸汽管道施工需在垃圾发电厂施工，投标人报价中包含开工作票误工费，安全文明施工、措施费等全部费用，在垃圾发电厂工作需服从电厂管理。

- 设计参数：

设计压力、设计温度、材料清单、管材规格等详见图纸和清单（清单为投标报价的基础参考，投标人须根据施工图纸、技术文件及现场踏勘情况，对清单的完整性和准确性进行复核。任何为满足系统功能性、安全性及完整性所必需的、但清单中未列明的材料、设备或工序，其费用均应包含在投标总价中。）。

- 技术要求

- 材料标准

根据施工图和技术文件要求。

- 施工工艺

- 焊接质量：焊工需持证上岗；焊缝无损检测比例：管道应进行抽样射线照相检验，管道焊缝检查等级为Ⅳ类，管道焊缝无损检测比例为10%；无损检测比例及合格等级、热处理的范围和工艺，均以施工图纸和《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235）中较高要求为准。

- 焊缝不得位于支架或弯头处，距起弯点≥50mm。

- 施工工艺按照施工图要求，且焊接质量与焊缝要求标准与施工图要求所执行的标准有矛盾时，按较高标准执行。

- 施工、试验与验收遵循的规程和规范

- 《工业金属管道设计规范》（局部修订条文）GB50316-2000(2008年版)

- 《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011

- 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126—2008

- 《化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HG/T 20229—2017

- 双方责任

- 招标人义务

- 提供施工场地、水电接口及设计图纸。

- 按进度支付工程款。

- 投标人义务

- 具备压力管道安装资质，特种设备生产许可证（压力管道安装类）、安全生产许可证，并搭配匹配的建筑施工总承包/专业承包资质，岗位人员资质持证上岗，人证合一。

- 提交施工方案及安全预案，材料进场时报验，施工中保护招标人设备。

- 竣工后提供完整资料（竣工图、检测报告、质保书）。

- 所有施工范围内需要报检的管道、仪表、安全阀及材料等的检验、检测、报检及取证等由投标人负责，同时承担相应费用。若因投标人原因导致未能按时取得压力管道使用登记证，每逾期一日，投标人应向招标人支付合同总价款的[1‰]作为违约金，并承担因此给招标人造成的全部损失。

- 所有仪表的安装由投标人负责，并负责控制电缆、信号电缆接接线。

- 蒸汽吹灰系统：所有涉及（如有）设备、管道、电气及仪表工程安装及调试由投标人负责，包括材料、供货、制作、油漆、防腐、保温，全部由投标人负责。

- 工程保温、防腐：工程范围内的所有工程的防腐、保温、油漆，除特殊说明外均属于投标人承包范围且包工、包料。保温钉、保温钉锁片、角钢支架、扁钢支架、保温用铁丝、固定螺钉、拉铆钉、保温用铁丝网等材料由投标人负责。保温材料的到场后配合招标人二次抽样检验工作，具体施工详见图纸。

- 油漆：属于投标范围内的所有工程的防腐、油漆全部由投标人负责。

- 受检焊口无损探伤、工程及设备质量监督检测试验由投标人负责（委托有资质的第三方检测单位，并承担费用）；受检焊口合格率达到100%。

- 材料到货后投标人应按照有关规范要求进行试验检验，如阀门的水压试验、阀门的密封试验、材料光谱检验、严密性试验。

- 由于施工图材料表中与施工图纸实际发生的材料工程量有差异而增加的费用，由投标人承担。

- 主厂房及辅助建筑物所有存在需要穿墙或穿楼板层的设备、管道、线缆及其他由投标人负责（包含恢复）。

- 保温工作完成后，禁止踩踏、破坏、污染等，若破坏、污染等由投标人免费更换或修复，并保证保温外观和成形效果。

- 工作范围内的施工技术和施工管理应配备（若需配备）相应技术员、专职安全员、质量员，电工等；现场施工人员应满足进度要求，特种作业人员应持证上岗，施工期间投标人自费工程活动发生的所有费用，如人工费、食宿费、水费、电费、通信费等。

- 按国家规程的有关施工工艺要求进行施工：投标人应按设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责。投标人在材料、设备到货前24小时通知监理和招标人验收。投标人采购的材料、设备与设计标准要求不符时，投标人应按招标人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，投标人承担由此发生的所有费用，且工期不予顺延。

- 投标人采购的材料、仪表、阀门等在使用前，投标人应根据国家标准、建设单位的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由投标人承担。

- 投标人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，投标人应负责修复、拆除或重新采购，由此产生的费用由投标人承担，且工期不予顺延。

- 投标人需要使用替代材料时，须经监理单位及建设单位共同认可后才可使用。

- 由招标人供应的工程设备、材料的运输和保管：投标人承担卸货、二次运输、仓储保管的一切费用包含在合同总价中，招标人不另行支付，且卸车、保管及存放应符合相关规范标准要求及招标人、监理工程师的要求。

- 设备开箱验收和保管：材料、仪表、阀门等开箱验收，由投标人组织，监理参与验收，投标人负责做好验收记录，如发现问题，应及时通知供货厂家解决，并书面通知招标人。

- 施工范围内的材料包括消耗性材料、辅助性材料、装置性材料等均由投标人负责提供。

- 施工用电用水：投标人自行自招标人施工接取，材料及安装费用自理，装表计量。

- 施工临建：施工临建用房由投标人自理，施工临建办公区按招标人指定区域自行搭设，施工完成后，投标人应在5天内完成厂区现场临建设施拆除、移交。

- 投标人服从招标人施工总平面管理，承担区域功能调整导致的机械、设备、材料转移费用。

- 质量保证与保修

1. 质保期：自双方签署《工程竣工验收报告》之日起计算，为期1年。工程完工后，投标人应向招标人提交完整的竣工资料和验收申请。招标人应在收到申请后[10]个工作日内组织相关方进行验收。验收依据为本协议、施工图纸及国家相关规范。验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》，工程即进入质保期。

2. 保修范围：因施工或材料缺陷导致的泄漏、变形等问题。

3. 质保期满后，提供有偿维护服务。

- 现场施工条件及要求

- 供电：电源从招标人指定接入点。指定接入点以后部分的设计、采购、施工、维修、均由投标人自己负责，招标人不承担任何责任和费用。招标人有权根据现场条件要求投标人迁移其供配电设施，或拆除其停用的供配电设施，也可以要求投标人切断或改进任何认为危险的部件，且不负担任何费用。电费由投标人根据实际耗电量及相应分摊无功损耗承担费用。施工及生活所用电，投标人负责按招标人指定的位置引接并安装计量器具，并承担所发生电费。若有其他招标人委托的第三方施工单位进场需引接施工及生活用电，需投标人配合第三方接引并由第三方安装计量器具，第三方承担所发生电费。

- 供水：现场施工用水由招标人指定水源点进行接驳，水费由投标人根据实际使用量及分摊损耗承担相应费用。

- 交通条件：红线范围外进场道路的修缮及维护由承包方负责（投标前投标单位需到现场踏勘确认）。施工区域内临时通道需按照总平面图永久道路位置在招标人统一规划下由投标人完成，需满足施工设备、材料及混凝土罐车运输要求，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，费用均由投标人负责。红线外道路由于施工车辆多，道路容易扬尘，统一由招标人协调降尘工作，费用由投标人负责。

- 生活区、办公区：招标人指定位置投标人建设临时设施和办理临时办公网络，投标人应保证其建筑质量，确保临建设施的安全。投标人工作区的位置由招标人指定，其布置必须经招标人批准。施工过程中提供的场地因招标人综合考虑需搬迁的，投标人应无条件搬迁，应考虑这方面的因素。投标人必须在完工后15天内将其施工临建撤离现场，恢复场地原貌。无论何种原因，凡拆除临建时所需的费用由投标人负责。

- 安全保卫：施工期间大门安保工作由投标人负责管理（临时大门、人脸自动识别系统及监控设备设施由投标人负责建设），招标人有权随时对投标人进入和离开现场的人员和车辆进行安全检查。除负责对工程的照管外，投标人还应在现场采取保安措施，以进行防盗、防火和始终确保其工作区和仓库储存区的安全。为保证对进出场的人员实施适当的控制，招标人将适时制定进出现场的管理程序，投标人及其工作人员必须遵守这些程序。投标人人员进入现场，应穿着必要安全、防护服装。

- 环境卫生：投标人必须始终保持其整个工作区及生产加工区其设施的环境卫生。投标人应按照当地要求及招标人要求，及时处理生活垃圾和建筑垃圾，费用由投标人自理。若发生由于投标人未按要求处理生活及建筑垃圾的情况，所发生的后果由投标人负全部责任。招标人有权要求投标人在现场指定位置规划设置垃圾池和临时厕所，临时厕所必须设置化粪池，考虑到现场生活用水水源清洁，生活污水及化粪池污水排放必须按照招标人要求排至招标人指定区域以外，并保证生活用水水井周边环境的清洁。投标单位排污费自理，满足临建环保局和住建局规范和管理要求，根据需要自建化粪池，定期找有资质的单位抽走处理；若因排污产生的纠纷和罚款问题投标单位自负。

- 安全文明施工

- 投标人必须严格执行招标人关于安全文明施工管理的文件、规定。由此而发生的一切费用由投标人负责。投标人应按国家和有关部门之规定，承担本企业施工人员及在本企业施工范围内的其他人员，由于安全措施不完善及管理不到位造成的一切安全事故的全部安全责任及费用。因此投标人必须加强施工现场人员与机械的施工安全管理，对施工现场的防高空坠落、防落物打击、防触电、防风、防火、防爆、防汛和防盗等任何安全隐患采取严格的安全防护措施。

- 投标人在现场应遵守所有现行的有关安全文明施工管理的规章制度。

- 投标人进场前应与招标人签订安全协议。招标人依据投标人施工期间的安全管理状况对投标人进行安全考核，招标人可以自投标人的工程款项中扣除。

- 投标人在现场应遵守广东省及茂名市现行的相关安全、文明施工、扬尘治理等的各项规定和要求。

- 自现场开始工作直到工程全部移交为止。投标人应遵守以下条款：

- 全面负责在施工现场施工的人员的安全，上岗前进必须对工人进行安全培训，每天必须有安全站班会，并使施工现场保持良好的秩序，以避免发生人身与设备事故，保证建（构）筑物和设备使用的安全。

- 为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在招标人、监理单位或任何依法建立的行政主管部门所要求的时间和地点，投标人应负责提供并维修所有的照明、护栏、警告标志及守卫设施。所产生的费用由投标人负责。

- 投标人须遵守政府有关主管部门对施工场地交通运输、施工噪音以及工地周围的环境、安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知招标人，采取一切合理措施、避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰，由投标人承担由此发生的费用。

- 在整个工地实现 “封闭化”管理，设备材料定置、定位管理。

- 按国家和当地政部职能部门要求，编制好事故应急处理预案。在发生意外事故时，应及时通知投标人和监理单位，并按“生产事故调查规程”提交事故调查分析报告和处理意见。

- 保持施工区域干净、整洁，车辆停放有规则，保持道路的畅通。

- 要加强施工现场的消防管理。严防现场火灾的发生。

- 随时注意气象部门的预报，做好防台风、防雨、防滑、防暑降温等季节性气候变化的相应措施，以保证施工人员的人身安全和施工机械、设备的安全。

- 投标人在投标前应对施工现场进行实地踏勘，摸清场平现场的场地、障碍物、周边环境情况。投标人对场地四周、以及所经过的道路沿线，其它已建成的道路、电力、燃气、热力、给排水、绿化、通讯等设施负有保护责任，由此原因造成损坏，投标人应承担全部责任及赔偿费用。

- 安全目标：

- 不发生人身重伤及以上事故；

- 不发生一般及以上机械设备损坏事故；

- 不发生一般及以上火灾事故；

- 不发生负同等及以上责任的重大交通事故；

- 不发生环境污染事故

- 不发生垮(坍)塌事故；

- 不发生压力容器爆炸事故

- 不发生大面积传染病和集体中毒事故；

- 人身轻伤率控制在0.5%以下；

- 创建一流安全文明施工工地。

- 安全措施：

- 培训与资格：

- 投标人必须向其员工交代合同中所规定的基本安全规定。

- 投标人的特殊工种员工必须持有法定机关颁布的有效资格证书，并将这些证书的复印件交给监理单位、招标人备案。特殊工种包括机动车驾驶员、起重工、电工、电（气）焊工、脚手架工等。

- 投标人应对其员工进行相应的入场安全培训和考核，向员工交代施工作业中的风险、安全基础知识、安全规定。招标人有权检查投标人的培训记录及对培训有效性进行监督检查。

- 个人劳动保护

- 投标人负责本单位任何用工形式员工的个人劳动防护用品，包括工作服、安全帽、安全鞋、工作手套。

- 投标人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

- 集体劳动防护

- 投标人应配备临时安全围栏、警示带、警告标示、消防灭火器、防火布等集体防护用品。

- 投标人负责搭设的脚手架，必须配备安全网和脚手架标牌。

- 施工机具与材料

- 投标人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

- 对于投标人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，投标人必须按国家法规和标准进行检测、实验，并持有法定部门出具的检验证书，并将这些证书的复印件交给监理、招标人方备案。

- 基本安全规定

- 投标人在高压线、水上、水下及地下管线地段施工作业及易燃、易爆地段和有害环境下施工作业时，施工前应提交详细的安全防护措施，经监理工程师审查，招标人同意后方可实施。但招标人的同意不能免除投标人应承担的安全责任，投标人仍应承担全部的安全责任。防护措施费用由投标人承担。

- 投标人必须遵守项目安全管理委员会的管理。在本工程发生的安全事故应及时通报本工程的安全管理委员会，安全管理委员会对投标人的考核将按安全管理委员会的决议执行。

- 投标人人员在作业前应识别作业的危险，确保安全防护措施，落实安全措施。

- 作业现场应设立警告标志，禁止无关人员入内。

- 在临边、孔洞的作业现场和登高作业现场，必须设置安全围栏和安全标志，谨防坠落事故。

- 禁止在高处、临边处、坑洞旁、无安全网的脚手架等有落物风险的地方或部位摆放物料和工具，谨防落物打击事故。

- 禁止私接电源，施工用电必须得到招标人的相关工程师的批准，必须由有资格的电工操作，谨防触电事故。

- 高处作业（2米及以上）必须使用安全带，未使用安全带按照建设单位项目管理制度进行严格处罚。

- 在道路、通道上作业，必须设置临时围栏和警告标志。夜间作业，必须设置警告灯光信号。

- 交通运输作业时，必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》和招标人场内运输的特殊安全规定；禁止超载、禁止人货混载；货物必须固定，采取防止抛散措施。

- 严禁在“禁烟”场所吸烟，严禁游动吸烟及乱扔烟头。禁止将烟灰、烟头倒入废纸篓。

- 严禁在现场存放诸如酒精、油漆、以及其他有机溶剂等易燃液体。确实需要存放的，必须放置在隔离封闭仓库内，并有专人值守，且在安全管理部门办理手续。

- 投标人应保护现场的安全卫生设施、设备和器材，如铁丝网、警示牌、围栏、排洪沟、护坡等等，并对因其违章行为而造成的损坏负责。严禁擅自在非紧急情况下使用消防器材与设备，违者将予以重罚。

- 安全监督

- 投标人必须指定有资格的人员担任项目的安全协调员，并在开工前与招标人及监理单位安全部门协调各项安全工作与事宜。

- 投标人负责施工期间的日常安全监督，建立健全相关的安全管理制度，编制安全管理应急预案，制定安全检查计划，建立安全检查记录。

- 招标人和监理单位对施工安全有监督管理权，投标人应积极配合其监督与管理，并及时整改检查中所发现的缺陷与隐患。

- 招标人安全管理人员、监理单位安全管理人员有权对投标人履行安全合同条款的情况进行监督检查，并有权对其违章行为实行停工和处罚。处罚情况将以书面形式通知投标人。

- 违约责任

- 如投标人发生违反合同和技术协议中有关于施工进度的约定，则招标人或监理工程师有权应就上述违约事件或行为向投标人发出书面通知，要求投标人在合理时间内整改，并投标人向招标人支付人民币2000元/天（大写：贰千元/天）的违约金，且招标人有权在应付工程款中直接扣除。延期超过[15]日的，招标人有权单方解除合同。

- 如投标人发生违反合同和技术协议中有关于施工安全的约定，则招标人或监理工程师有权应就上述违约事件或行为向投标人发出书面通知，要求投标人在合理时间内整改，并投标人向招标人支付人民币2000元/次（大写：贰仟元/次）的违约金，直至投标人采用整改措施进行整改。

- 如投标人在施工过程中因出现质量隐患（问题），则招标人或监理工程师有权应就上述违约事件或行为向投标人发出书面通知。招标人有权要求投标人支付人民币10000元/次的违约金，并应在招标人要求的期限内完成整改。拒不整改或整改后仍不合格的，招标人有权另行委托第三方处理，所发生费用由投标人承担，并有权从工程款中直接扣除

- 对于招标人和监理就同一问题提出两次整改且投标人未按照要求整改的，按照上述标准支付向招标人支付双倍违约金。

- 对于设计院或招标人提出的设计变更不得以任何理由拒绝，必须无条件执行，如出现拒不执行现象，投标人向招标人支付人民币10000元/次的违约金，并应在招标人要求的期限内完成整改。拒不整改或整改后仍不合格的，招标人有权另行委托第三方处理，所发生费用由投标人承担，并有权从工程款中直接扣除。

- 争议解决

如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可直接向杭州市萧山区人民法院起诉。